Projeto da Instalação de Utilização de Energia Elétrica da Fábrica ….

Memória Descritiva e Justificativa

Índice

1.	Âmbito	4

2.	Constituição e classificação da Instalação de Utilização	5

3.	Princípios orientadores	6

4.	Alimentação das instalações	7

4.1 Avaliação da potência previsível	8

4.2 Instalação de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão	8

4.2 Quadros elétricos	8

5.	Dimensionamento das canalizações e respetivas proteções	10

6.1	Proteção contra sobreintensidades	11

5.2	Condicionamento de funcionamento dos quadros elétricos	11

6.	Proteção contra contactos diretos e indiretos	12

6.1	Ligações equipotenciais suplementares	13

7.	Aparelhagem elétrica	14

7.1 Aparelhagem do comando local da iluminação	14

7.2 Tomadas	14

7.2	Características gerais	15

7.4 Iluminação normal	15

7.5 Iluminação de emergência	16

8.	Considerações finais	17

# Âmbito

A presente memória Descritiva e Justificativa, que se apresenta em quadruplicado de acordo com a alínea a, do nº 2, do Art. 6º do Decreto-Lei 517/80, surge na sequência do Requerente (xxxxxxxx) pretender licenciar a infraestrutura elétrica do pavilhão D, sito na XXXXXXX.

# Constituição e classificação da Instalação de Utilização

A Instalação de Utilização a que reporta o presente projeto é uma Instalação de Utilização de Energia Elétrica de Serviço Particular, do Tipo B, de acordo com o Art. 18º do Decreto-Lei 517/80, com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 101/2007.

O edifício em questão é constituído por xxx e destina-se a albergar xxxxx, xxxx e a xxxxx.

A classificação quanto às influências externas foi estabelecida de acordo com o definido na secção 32 das Regras Técnicas de Instalações de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão, R.T.I.U.E.E.B.T., de modo a que as soluções técnicas aqui preconizadas possam desempenhar de forma eficiente e segura os fins a que se destinam. Na peça desenhada nº xxx é apresentada a classificação das diferentes áreas da instalação quanto às referidas influências externas.

# Princípios orientadores

O projeto elétrico aqui apresentado foi realizado tomando por base os seguintes documentos:

.	Regras Técnicas de Instalações de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão, R.T.I.U.E.E.B.T.;

. Recomendações do Operador da Rede de Distribuição e da Direção Geral de Energia e Geologia, DGEG.

# Alimentação das instalações

De acordo com o apresentado na peça desenhada nº xxx, a alimentação do presente edifício é efetuada a partir de rede pública de distribuição de energia elétrica em média tensão.

A linha de alimentação de média tensão é do tipo aéreo, 15 kV, com neutro solidamente à terra, cujo valor da potência de curto-circuito no local da instalação, (fornecido pela entidade distribuidora de energia elétrica, E-Redes, SA.), é de 350 MVA. A transição aéreo/subterrânea é efetuada num apoio da linha aérea de MT, onde existe instalado um interruptor-seccionador, um conjunto de para-raios e uma caixa terminal de fim de cabo, a partir da qual é feita a descida até ao Posto de Seccionamento que compõe a infraestrutura elétrica da presente instalação de Utilização.

## 4.1 Avaliação da potência previsível

A rede de distribuição de energia elétrica da XXXXX, apresente o diagrama apresentado na Peça desenhada nº xxx. No Anexo A desta Memória Descritiva á apresentado a respetiva avaliação de potência previsível, a qual como aí é demostrado ascende a aproximadamente xxxx kVA.

## 4.2 Instalação de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão

A Instalação de Utilização de Energia Elétrica de Baixa Tensão da unidade industrial engloba os quadros elétricos, as canalizações elétricas, a aparelhagem elétrica e o sistema de proteção de pessoas contra acidentes por ação da corrente elétrica.

Todos os materiais a empregar na presente instalação deverão obedecer aos regulamentos de segurança vigentes e ainda às normas e especificações nacionais, ou na sua falta, às da CEI (Comissão Eletrotécnica Internacional). Deverão ainda ter e conservar, de forma durável, as características elétricas, mecânicas, físicas e químicas adequadas às condições a que podem estar submetidos em funcionamento normal ou anormal previsível.

Os materiais, acessórios e equipamentos previstos no projeto foram dimensionados para as características descritas na Tabela I e deverão ser executadas e implantadas de acordo com as condições estabelecidas nas R.T.I.U.E.E.B.T..

Tabela I: Características da Instalação de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

| Tensão nominal | 230/400 V |
| --- | --- |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Intensidade nominal | Função do circuito a inserir |
| Icc | De acordo com as peças desenhadas |

## 4.2 Quadros elétricos

Por motivos de organização, continuidade de serviço e funcionalidade, a Instalação de Utilização de Energia Elétrica possui um total xxxx quadros elétricos alimentados a partir do Posto de Transformação. O diagrama da rede de quadros elétricos é o apresentado na peça desenhada nº xx.

Os quadros elétricos destinam-se a proteger, comandar e controlar a instalação. Deverão possuir invólucro preferencialmente em material isolante, resistente à propagação de chama, com índices de proteção não inferiores ao mínimo definido para o local onde serão instalados.

Todos os quadros deverão ser do tipo normalizado, com porta e fechadura, de modo que fique inacessível a pessoal não qualificado, sendo embutidos ou montados salientes, de acordo com a forma de colocação das canalizações (à vista ou embutida).

Estes deverão ser constituídos pelos elementos indicados nos respetivos esquemas elétricos de princípio, cujas características se encontram devidamente referenciadas nas peças desenhadas nº xxx a xxx, sendo que as suas dimensões deverão ser tais que permitam albergar todos os equipamentos projetados, assim como uma ampliação de cerca de 20% da sua capacidade total, visando uma maior flexibilidade de exploração futura.

Todos os quadros deverão ser equipados com equipamento de corte omnipolar, podendo ligar e desligar a potência aparente de corte nominal, à tensão e fator de potência nominal, em boas condições de segurança e no número de vezes adequada às condições normais de serviço. Deverão ainda assegurar uma fácil identificação das posições de ligado e desligado, mesmo do exterior e ter um poder de corte adequado à instalação em que se encontram inseridos.

De um modo geral, na sua conceção os quadros elétricos deverão garantir fácil acesso às várias partes dos aparelhos e barramentos, sem necessidade de desmontar qualquer peça para efetuar manobras, verificar ligações ou regular relés e outros aparelhos. A aparelhagem a instalar deverá ficar encastrada no painel frontal, devendo o recorte nesse painel ser justo de modo a evitar a entrada de poeiras quando as portas dos quadros se encontrem abertas. Por sua vez, todos os componentes deverão estar devidamente identificados quanto à sua função e quanto aos circuitos a que se referem. Deve ainda existir, na porta de cada quadro, uma bolsa plástica que permita a inclusão de uma folha com um esquema elétrico do respetivo quadro, devidamente atualizado de forma a permitir fáceis diagnósticos de eventuais avarias e eventuais ampliações.

Deverão ainda ser instaladas botoneiras de emergência, localizadas de acordo com as respetivas peças desenhadas, que acionem as respetivas bobinas de disparo dos equipamentos de corte geral.

# Dimensionamento das canalizações e respetivas proteções

Tendo em conta os dados apresentados no Anexo A, os quadros elétricos da instalação são alimentados por intermédio dos cabos apresentados na Tabela II. Nesta Tabela apresentam-se os respetivos critérios de dimensionamento no que reporta ao dimensionamento da proteção contra sobreintensidades (o valor da corrente de curto-circuito máxima em cada um dos quadros elétricos será apresentada no Anexo A) e respetivas quedas de tensão.

Tabela II: Dimensionamento dos ramais de alimentação dos Quadros Elétricos.

Sempre que para efeitos de passagem cabos se utilizem canalizações do tipo embebido, as mesmas deverão respeitar o disposto na Regra Técnica 803.4.5.2, no caso de cabos isolados do tipo H07V ou o disposto na Regra Técnica 803.4.5.3 nos restantes casos. De acordo com esta regra técnica a secção reta da conduta deverá ser determinada de modo a que a soma das secções correspondentes ao diâmetro exterior médio máximo dos condutores isolados ou cabos não exceda 20% da secção reta do interior da conduta.

O que equivalerá a escrever,

dtubo2≤0,2×Stubo	(1)

O valor da queda de tensão nos circuitos em análise é apresentada no Anexo B. Como poderá ser visto, os mesmos respeitam os limites estabelecidos na Regra Técnica 525 das R.T.I.U.E.E.B.T.

## 6.1	Proteção contra sobreintensidades

A proteção contra sobreintensidades deverá ser colocada no início das canalizações a proteger e deverá será efetuada por intermédio de disjuntores magnetotérmicos instalados nos quadros elétricos, conforme indicado nos esquemas elétricos de princípio.

De acordo com a Regra Técnica 433 das R.T.I.U.E.E.B.T considerar-se-á que uma canalização se encontra devidamente protegida contra sobrecargas se as características de funcionamento dos respetivos aparelhos de proteção satisfizerem, simultaneamente, as condições (2) e (3) seguidamente apresentadas:

IB≤IN≤IZ 									(2)

I2≤1,45.IZ 									(3)

Sendo:

.	IB	a corrente de serviço do circuito [A];

.	Iz	a corrente admissível na canalização [A];

.	In	a corrente estipulada do aparelho de proteção [A];

.	I2	a corrente convencional de funcionamento do aparelho de proteção [A].

Caso estas mesmas proteções satisfaçam, simultaneamente, a regra do poder de corte, considerar-se-á que a canalização se encontra devidamente protegida contra curto-circuitos.

## Condicionamento de funcionamento dos quadros elétricos

Na instalação existe um circuito de Corte à Distância que permite condicionar o funcionamento de todos os quadros elétricos da instalação através do acionamento do relé de corrente instalado no interruptor geral do quadro elétrico xxxx. O circuito em questão, estabelecido em cabo XZ1(zh) 3G1,5 e protegido por disjuntor tipo C, 10 A, é alimentado a partir deste mesmo quadro elétrico. Neste circuito encontra-se a botoneira que, uma vez acionada, provoca o acionamento dos referidos relés de corrente.

# Proteção contra contactos diretos e indiretos

Nas instalações elétricas deverão ser adotadas medidas destinadas a garantir a proteção de pessoas contra os perigos específicos da eletricidade e que visam assegurar a proteção de pessoas contra contactos diretos e indiretos (contacto de pessoas com massas que fiquem acidentalmente em tensão na sequência de um defeito de isolamento).

A proteção das pessoas contra os riscos de contactos diretos com partes de materiais ou equipamentos funcionando sob a tensão nominal de 230/400 V, será assegurada pela adoção, entre outras, das seguintes disposições integradas no âmbito dos regulamentos de segurança vigentes:

.	Afastamento adequado das partes elétricas ativas (em tensão);

.	Colocação de anteparos;

. 	Isolamento dos condutores e cabos elétricos;

. 	Proteção mecânica adequada dos condutores e cabos, quadros (de comando/distribuição), caixas (derivação/passagem/aparelhagem) e restante aparelhagem elétrica.

A proteção das pessoas contra os riscos de contactos indiretos com massas, será realizada mediante a adoção de um conjunto de medidas ativas, tais como, a sua ligação à instalação de terra de proteção, complementada com interruptores ou disjuntores diferenciais a serem instalados nos quadros elétricos da instalação, isto é, na execução do presente projeto foi adotado o sistema de proteção TT, com o neutro ligado à terra de serviço e as massas ligadas à terra de proteção, sendo estes circuitos independentes dos restantes circuitos existentes. O calibre da proteção diferencial deverá ser tal que satisfaça a condição (4) seguidamente apresentada:

RAx I∆n≤UL									(4)

Sendo,

. RA a soma das resistências do elétrodo de terra e dos condutores de proteção das massas, em Ohm;

.	I∆n a corrente diferencial-residual estipulada do aparelho de proteção;

. UL a tensão limite convencional, 50V.

A terra de proteção da instalação destinada a assegurar, conjuntamente com os interruptores e/ou disjuntores diferenciais, a proteção das pessoas contra contactos indiretos, será comum à terra de proteção do Posto de Transformação nº 5, pelo que os condutores de terra da instalação terão a sua origem no respetivo Posto de Transformação.

## Ligações equipotenciais suplementares

Na instalação dever-se-ão estabelecer ligações equipotenciais suplementares, as quais deverão ser estabelecidas em condutor de secção não inferior a 2,5 mm2, ser executadas no interior da instalação e apresentar as ligações visíveis. Neste contexto deverão ser equipotencializados:

. Canalizações metálicas de água quente e fria, bem como ventilação e esgotos;

. Os elementos metálicos da construção;

. Caminhos de cabos;

. Massas metálicas dos equipamentos de utilização;

Nas instalações sanitárias deverão ainda ser equipotencializados os seguintes elementos:

. Louças sanitárias quando metálicas e respetivos tubos de escoamento e sifão (se metálicos);

.	Aberturas de ventilação mecânica e respetivas condutas;

.	Todos os restantes elementos condutores incluindo aros de portas e janelas;

O condutor de equipotencialidade principal deverá ter secção não inferior a metade da secção do condutor de proteção de maior secção, podendo este valor ser limitado a 25 mm2 se de cobre.

# Aparelhagem elétrica

## 7.1 Aparelhagem do comando local da iluminação

A aparelhagem para o comando local dos circuitos de iluminação (interruptores, comutadores e botões de pressão), para além de dever cumprir os índices de proteção do local adequado às influências externas locais, deverão ser adequados para tensão estipulada de 250 V/50 Hz e corrente estipulada de 10 A, devendo possuir as seguintes características:

.	Em zonas com canalizações elétricas tipo embebido, ser para montagem encastrada em paredes a cerca de 1,20 m do pavimento, com teclas de toque largo e espelhos quadrados;

.	Em zonas com canalizações elétricas do tipo à vista, ser para montagem saliente nas paredes ou pilares, a cerca de 1,50 m do pavimento, de construção estanque, com vedantes por anilhas de aperto em borracha, apertos mecânicos e bucim para a entrada de cabo.

## 7.2 Tomadas

Os circuitos de tomadas de uso geral destinam-se a alimentar equipamentos de utilização de baixa potência e, como tal, serão distintos dos circuitos destinados a aparelhos de utilização específicos. Nestes circuitos não devem existir mais de oito pontos de ligação.

Os circuitos de tomadas de uso específico destinam-se à alimentação de equipamentos que necessitam de um circuito próprio quer por questões de potência absorvida, quer por questões de ordem operacional.

De acordo com a Regra Técnica 801.5.8, a secção mínima dos condutores de alimentação dos circuitos de tomadas deverá ser de 2,5 mm². Os tubos, caso se aplique, por sua vez deverão ter um diâmetro mínimo igual a 16 mm.

Por cada circuito de tomadas foi prevista uma proteção através de disjuntor seccionador unipolar (de corte no ar) do tipo magnetotérmico, com curva de disparo do tipo C, para a tensão estipulada de 250 V/50 Hz e corrente estipulada de 16 A, por forma a proteger a canalização e a aparelhagem existente.

As tomadas de corrente deverão cumprir os índices de proteção do local adequado às influências externas locais, possuir uma tensão estipulada de 250 V/50 Hz e uma corrente estipulada de 16 A, com contacto de terra tipo “schuko” e ser instaladas a uma altura do pavimento não inferior a 0,30 m.

## Características gerais

A aparelhagem elétrica a aplicar na instalação de utilização de energia elétrica deverá possuir características adequadas às influências externas do local onde é instalada. Neste contexto, estes deverão apresentar os seguintes índices mínimos de proteção (IP e IK) apresentados na Tabela III.

Tabela III: Índices mínimos de proteção em função da classificação quanto à influência externa do local.

| Classificação do local | IP | IK |
| --- | --- | --- |
| AA4 + AB4 | IP X0 | IK 04 |
| AG2 | IP 20 | IK 09 |
| V1 (AD3+BB2+BC3) | Alimentados a TRS ou protegidos por diferencial de 30 mA (apenas equip. de aquecimento de água) |  |
| V2 (AD5+AD4+BB3+BC3) | Equip. de aquecimento de água e/ou iluminação classe I desde que protegidos por diferencial de 30 mA; Equipamentos iluminação classe II |  |
| V3 (AD7+BB3+BC3) | Equip. de classe I desde que protegidos por diferencial de 30 mA; Equipamentos classe II |  |
| BE3 | IP 40 | IK 04 |

## 7.4 Iluminação normal

Os circuitos de iluminação destinam-se fundamentalmente a assegurar boas condições de iluminação para a execução das tarefas que nos diversos locais tomarão lugar. Desta forma, na distribuição das luminárias de iluminação e na definição do número de lâmpadas/luminárias para cada um dos espaços em causa, foram devidamente ponderadas as suas características de utilização, as características geométricas e refletoras das superfícies, os graus de uniformidade de iluminação mínimos aceitáveis, os fatores de depreciação do fluxo luminoso e ainda os seguintes níveis médios de iluminância recomendados.

Nas canalizações para este tipo de circuitos e de acordo com a Regra Técnica 801.5.8, a secção mínima dos condutores deverá ser de 1,5 mm². Os tubos, quando necessários, deverão ter um diâmetro não inferior a 16 mm.

Por cada circuito de iluminação está previsto uma proteção através de disjuntor seccionador unipolar (de corte no ar) do tipo magnetotérmico, com curva de disparo do tipo C, para a tensão estipulada de 250 V/50 Hz e corrente estipulada de 10 A, por forma a proteger a canalização e a aparelhagem existente. Os mesmos circuitos não deverão também exceder os oito pontos de utilização.

## 7.5 Iluminação de emergência

Para efeitos de aplicação do Regulamento de Segurança cotra Incêndios em Edifícios, Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro, o edifício em questão será subdividido em dois volumes distintos:

. O volume afeto à atividade industrial, o qual poderá ser considerado como “Local de Risco C”, isto é, local que apresenta riscos agravados de eclosão e de desenvolvimento de incêndio devido, quer às atividades nele desenvolvidas, quer às características dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente à carga de incêndio. Quanto à Utilização-tipo ele poderá ser classificado como de tipo XII (industriais, oficinas e armazéns);

Tendo em conta a classificação anteriormente apresentadas, o presente edifício deverá ser dotado de iluminação de emergência, a qual deverá compreender a iluminação ambiente (destinada a iluminar os locais de permanência habitual de pessoas, evitando assim situações de pânico) e a iluminação de circulação (com o objetivo de facilitar a visibilidade no encaminhamento seguro das pessoas até uma zona de segurança, bem como a possibilidade de execução de manobras respeitantes à segurança e intervenção dos meios de socorro).

De acordo com o exposto nas peças desenhadas nº xx e xx, no presente edifício a iluminação de ambiente é conseguida por intermédio da adoção de luminárias equipadas com os denominados “Kits de emergência” e de blocos autónomos de maior fluxo luminoso do tipo não mantido, ao passo que a iluminação de circulação é obtida por intermédio da aplicação de blocos autónomos do tipo “permanente”.

# Considerações finais

Em tudo o mais omisso na presente memória descritiva e justificativa, devem ser aplicadas as regras técnicas em vigor nas Regras Técnicas de Instalações de Utilização de Energia Elétrica em Baixa Tensão (R.T.I.U.E.E.B.T.), bem como as normas portuguesas e europeias em vigor.

Todas as alterações aquando da execução do projeto, por quaisquer que sejam os motivos, deverão ser comunicadas ao autor do presente projeto.

xxx, xxx de xxx de xxx

O Técnico Responsável

__________________________________

Anexo A

Expressões e cálculos auxiliares: Poder de Corte

ZRede Mont.=c.U2Scc Rede Mont. [Ω]								(A.1)

XRede Mont.≅ZRede Mont. [Ω]							(A.1.1)

RRede Mont.≅0 [Ω]								(A.1.2)

XT=ucc%.UBT2100×Sn [Ω]		(A.2)

Zcc=(i=1nRi)2+(i=1nXi)2 [Ω]							(A.3)

ρcobre=0,0225 [Ω.mm2.m-1]  		(A.4)

λcobre=0,08.10-3 [Ω.m-1]  		(A.5)

a=UpUs  		(A.6)

ZccBT=ZccMTa2  [Ω]		(A.7)

Rcabo=ρS.L [Ω]  		(A.8)

Xcabo=λ.L [Ω]  		(A.9)

Sendo,

ZRede Mont.	A impedância da rede a montante [Ω];

Scc Rede Mont.	A potência de curto-circuito da rede a montante [Ω];

U	A tensão estipulada da rede [V];

XRede Mont.	A reatância da rede a montante [Ω];

RRede Mont.	A resistência da rede a montante [Ω];

XT		A reatância de curto-circuito do transformador [Ω];

ucc		A tensão de curto-circuito do transformador [V];

UBT	A tensão estipulada da rede do lado de Baixa Tensão do transformador [Ω];

Sn	A potência  estipulada do transformador [VA];

Zcc		A potência de curto-circuito [Ω];

Rcc		A resistência de curto-circuito [Ω];

Xcc		A reatância de curto-circuito [Ω];

Ri		A resistência do i-ésimo elemento da rede [Ω];

Xi		A reatância do i-ésimo elemento da rede [Ω];

ρ	A resistividade dos condutores de cobre à temperatura de serviço [Ω.mm2/m];

λcobre		A reatância linear dos condutores [mΩ/m];

Rcabo		A resistência da alma condutora [Ω];

Xcabo		A reatância indutiva do condutor [Ω];

Zcabo		A impedância do condutor [Ω];

L	O comprimento do condutor [m];

S	A secção do condutor [mm2].

Anexo B

Expressões e cálculos auxiliares: Quedas de Tensão

∆U%=100U0.b.ρLS.cosφ+λ.L.sinφ.IB					(B.1)

Sendo,

∆U	A queda de tensão relativa [%];

U0	A tensão faz-neutro estipulada da rede [V];

b	Um coeficiente igual a 1 para circuitos trifásicos e 2 para circuitos monofásicos;

ρ	A resistividade dos condutores de cobre à temperatura de serviço [Ω.mm2/m];

λcobre		A reatância linear dos condutores [mΩ/m];

φ	O ângulo correspondente ao desfasamento entre as componentes fundamentais da corrente e da tensão [graus];

IB		A corrente de serviço [A].