## QP1
Tabela de Potências - Quadro Parcial 1
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Luminária LEDVANCE ref.4058075708181 | 40 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.14778 | kW | 5.9111 | kW | 0.048572 | kVar | 1.9429 | kVar | 0.15556 | kVA | 6.2222 | kVA | Potência Ativa | 310.8311 | kW
Quadro de Tomadas (1x16A 2P+T e 1x32A 3P+N+T) | 3 | 0.9 | 0.25 |  | 1 | 25.76 | kW | 19.32 | kW | 12.4761 | kVar | 9.3571 | kVar | 28.6222 | kVA | 21.4667 | kVA
Maquina de Injeção 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 21.25 | kW | 17 | kW | 13.1696 | kVar | 10.5357 | kVar | 25 | kVA | 20 | kVA | Potência Reativa | 188.299 | kVar
Maquina de Injeção 2 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 38.25 | kW | 30.6 | kW | 23.7052 | kVar | 18.9642 | kVar | 45 | kVA | 36 | kVA
Maquina de Injeção 3 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 38.25 | kW | 30.6 | kW | 23.7052 | kVar | 18.9642 | kVar | 45 | kVA | 36 | kVA | Potência Aparente | 363.6889 | kVA
Maquina de Injeção 4 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 42.5 | kW | 34 | kW | 26.3391 | kVar | 21.0713 | kVar | 50 | kVA | 40 | kVA
Maquina de Injeção 5 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA
Maquina de Injeção 6 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA | Potência do QP1
Maquina de Injeção 10 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA | Numero de Circuitos |  | 11
[18 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.6
[18 empty] | P x Ks = | 186.4987 | kW | 186.4987
[18 empty] | Q x Ks = | 112.9794 | kVar | 112.9794
[18 empty] | S x Ks = | 218.2133 | kVA | 218.2133

## QP2
Tabela de Potências - Quadro Parcial 2
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Quadro de Tomadas (1x16A 2P+T e 1x32A 3P+N+T) | 2 | 0.9 | 0.325 | 1 | 1 | 25.76 | kW | 16.744 | kW | 12.4761 | kVar | 8.1095 | kVar | 28.6222 | kVA | 18.6044 | kVA | Potência Ativa | 305.744 | kW
Maquina de Injeção 7 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA
Maquina de Injeção 8 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA | Potência Reativa | 187.2156 | kVar
Maquina de Injeção 9 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA
Maquina de Injeção 11 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA | Potência Aparente | 358.6044 | kVA
Maquina de Injeção 14 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA
Potência do QP2
[18 empty] | Numero de Circuitos |  | 7
[18 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.7
[18 empty] | P x Ks = | 214.0208 | kW | 214.0208
[18 empty] | Q x Ks = | 131.0509 | kVar | 131.0509
[18 empty] | S x Ks = | 251.0231 | kVA | 251.0231

## QP3
Tabela de Potências - Quadro Parcial 3
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Quadro de Tomadas (1x16A 2P+T e 1x32A 3P+N+T) | 1 | 0.9 | 0.55 | 1 | 1 | 25.76 | kW | 14.168 | kW | 12.4761 | kVar | 6.8619 | kVar | 28.6222 | kVA | 15.7422 | kVA | Potência Ativa | 245.368 | kW
Maquina de Injeção 12 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA
Maquina de Injeção 13 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA | Potência Reativa | 150.1468 | kVar
Maquina de Injeção 15 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA
Maquina de Injeção 16 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 72.25 | kW | 57.8 | kW | 44.7765 | kVar | 35.8212 | kVar | 85 | kVA | 68 | kVA | Potência Aparente | 287.7422 | kVA
Potência do QP3
[18 empty] | Numero de Circuitos |  | 5
[18 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.8
[18 empty] | P x Ks = | 196.2944 | kW | 196.2944
[18 empty] | Q x Ks = | 120.1174 | kVar | 120.1174
[18 empty] | S x Ks = | 230.1938 | kVA | 230.1938

## QP4
Tabela de Potências - Quadro Parcial 4
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Quadro de Tomadas (1x16A 2P+T e 1x32A 3P+N+T) | 3 | 0.9 | 0.25 | 1 | 1 | 25.76 | kW | 19.32 | kW | 12.4761 | kVar | 9.3571 | kVar | 28.6222 | kVA | 21.4667 | kVA | Potência Ativa | 112.7888 | kW
Ponte Rolante | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.863 | kW | 1.4904 | kW | 1.1546 | kVar | 0.92367 | kVar | 2.1918 | kVA | 1.7534 | kVA
Bomba de Água 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.491 | kW | 1.1928 | kW | 0.92404 | kVar | 0.73923 | kVar | 1.7541 | kVA | 1.4033 | kVA | Potência Reativa | 67.2839 | kVar
Bomba de Água 2 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.491 | kW | 1.1928 | kW | 0.92404 | kVar | 0.73923 | kVar | 1.7541 | kVA | 1.4033 | kVA
Bomba de Água 3 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.491 | kW | 1.1928 | kW | 0.92404 | kVar | 0.73923 | kVar | 1.7541 | kVA | 1.4033 | kVA | Potência Aparente | 131.43 | kVA
Misturador | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 12.75 | kW | 10.2 | kW | 7.9017 | kVar | 6.3214 | kVar | 15 | kVA | 12 | kVA
Refrigerador 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 12.75 | kW | 10.2 | kW | 7.9017 | kVar | 6.3214 | kVar | 15 | kVA | 12 | kVA
Refrigerador 2 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 12.75 | kW | 10.2 | kW | 7.9017 | kVar | 6.3214 | kVar | 15 | kVA | 12 | kVA | Potência do QP4
Refrigerador 3 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 12.75 | kW | 10.2 | kW | 7.9017 | kVar | 6.3214 | kVar | 15 | kVA | 12 | kVA | Numero de Circuitos |  | 13
Moinho | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 59.5 | kW | 47.6 | kW | 36.8748 | kVar | 29.4998 | kVar | 70 | kVA | 56 | kVA
[18 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.6
[18 empty] | P x Ks = | 67.6733 | kW | 67.6733
[18 empty] | Q x Ks = | 40.3703 | kVar | 40.3703
[18 empty] | S x Ks = | 78.858 | kVA | 78.858

## QP5
Tabela de Potências - Quadro Parcial 5
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Luminária 3F Filippi S.p.A ref.21287 | 2 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.044444 | kW | 0.088889 | kW | 0.014608 | kVar | 0.029216 | kVar | 0.046784 | kVA | 0.093567 | kVA | Potência Ativa | 35.0624 | kW
Luminária ERCO ref.32516000 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.028889 | kW | 0.028889 | kW | 0.0094953 | kVar | 0.0094953 | kVar | 0.030409 | kVA | 0.030409 | kVA
Luminária ERCO ref.87685000 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.012222 | kW | 0.036667 | kW | 0.0040173 | kVar | 0.012052 | kVar | 0.012865 | kVA | 0.038596 | kVA | Potência Reativa | 11.3107 | kVar
Luminária LEDVANCE ref.4058075062207 | 2 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.026667 | kW | 0.053333 | kW | 0.0087649 | kVar | 0.01753 | kVar | 0.02807 | kVA | 0.05614 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075064003 | 36 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.024444 | kW | 0.88 | kW | 0.0080345 | kVar | 0.28924 | kVar | 0.025731 | kVA | 0.92632 | kVA | Potência Aparente | 37.6269 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075079274 | 10 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.013333 | kW | 0.13333 | kW | 0.0043825 | kVar | 0.043825 | kVar | 0.014035 | kVA | 0.14035 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075079335 | 5 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.02 | kW | 0.1 | kW | 0.0065737 | kVar | 0.032868 | kVar | 0.021053 | kVA | 0.10526 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4099854000201 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.0044444 | kW | 0.013333 | kW | 0.0014608 | kVar | 0.0043825 | kVar | 0.0046784 | kVA | 0.014035 | kVA | Potência do QP5
Tomadas Monofásicas - Legrand_ Série Mosaic - Tomada 3x2P+T c/alvéolos inclinados 45º-ligad. Automáticos - preto mate | 36 | 0.9 | 0.125 |  | 1 | 3.68 | kW | 16.56 | kW | 1.7823 | kVar | 8.0204 | kVar | 4.0889 | kVA | 18.4 | kVA | Numero de Circuitos |  | 14
Tomada Shuko com Obturador - EFAPEL 3700 ref.37132C | 7 | 0.9 | 0.22857 |  | 1 | 3.68 | kW | 5.888 | kW | 1.7823 | kVar | 2.8517 | kVar | 4.0889 | kVA | 6.5422 | kVA
Modulo AVAC Vulcano MS-R32 10,6UE | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 14.1 | kW | 11.28 | kW | 0 | kVar | 0 | kVar | 14.1 | kVA | 11.28 | kVA | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.6
[18 empty] | P x Ks = | 21.0375 | kW | 21.0375
[18 empty] | Q x Ks = | 6.7864 | kVar | 6.7864
[18 empty] | S x Ks = | 22.5761 | kVA | 22.5761

## QP6
Tabela de Potências - Quadro Parcial 6
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Luminária LEDVANCE ref.4058075079274 | 6 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.013333 | kW | 0.08 | kW | 0.0043825 | kVar | 0.026295 | kVar | 0.014035 | kVA | 0.084211 | kVA | Potência Ativa | 28.6484 | kW
Luminária LEDVANCE ref.4058075114005 | 8 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.033333 | kW | 0.26667 | kW | 0.010956 | kVar | 0.087649 | kVar | 0.035088 | kVA | 0.2807 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075364561 | 2 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.047778 | kW | 0.095556 | kW | 0.015704 | kVar | 0.031408 | kVar | 0.050292 | kVA | 0.10058 | kVA | Potência Reativa | 8.1715 | kVar
Luminária LEDVANCE ref.4058075440616 | 6 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.04 | kW | 0.24 | kW | 0.013147 | kVar | 0.078884 | kVar | 0.042105 | kVA | 0.25263 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075617865 | 8 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.014444 | kW | 0.11556 | kW | 0.0047477 | kVar | 0.037981 | kVar | 0.015205 | kVA | 0.12164 | kVA | Potência Aparente | 30.488 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075618084 | 28 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.026667 | kW | 0.74667 | kW | 0.0087649 | kVar | 0.24542 | kVar | 0.02807 | kVA | 0.78596 | kVA
Tomadas Monofásicas - Legrand_ Série Mosaic - Tomada 3x2P+T c/alvéolos inclinados 45º-ligad. Automáticos - preto mate | 12 | 0.9 | 0.175 |  | 1 | 3.68 | kW | 7.728 | kW | 1.7823 | kVar | 3.7428 | kVar | 4.0889 | kVA | 8.5867 | kVA
Tomada Shuko com Obturador - EFAPEL 3700 ref.37132C | 13 | 0.9 | 0.16923 |  | 1 | 3.68 | kW | 8.096 | kW | 1.7823 | kVar | 3.9211 | kVar | 4.0889 | kVA | 8.9956 | kVA | Potência do QP6
Modulo AVAC Vulcano MS-R32 10,6UE | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 14.1 | kW | 11.28 | kW | 0 | kVar | 0 | kVar | 14.1 | kVA | 11.28 | kVA | Numero de Circuitos |  | 10
[18 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.6
[18 empty] | P x Ks = | 17.1891 | kW | 17.1891
[18 empty] | Q x Ks = | 4.9029 | kVar | 4.9029
[18 empty] | S x Ks = | 18.2928 | kVA | 18.2928

## QP7
Tabela de Potências - Quadro Parcial 7
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Luminária 3F Filippi S.p.A ref.21287 | 2 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.044444 | kW | 0.088889 | kW | 0.014608 | kVar | 0.029216 | kVar | 0.046784 | kVA | 0.093567 | kVA | Potência Ativa | 35.0624 | kW
Luminária ERCO ref.32516000 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.028889 | kW | 0.028889 | kW | 0.0094953 | kVar | 0.0094953 | kVar | 0.030409 | kVA | 0.030409 | kVA
Luminária ERCO ref.87685000 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.012222 | kW | 0.036667 | kW | 0.0040173 | kVar | 0.012052 | kVar | 0.012865 | kVA | 0.038596 | kVA | Potência Reativa | 11.3107 | kVar
Luminária LEDVANCE ref.4058075062207 | 2 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.026667 | kW | 0.053333 | kW | 0.0087649 | kVar | 0.01753 | kVar | 0.02807 | kVA | 0.05614 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075064003 | 36 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.024444 | kW | 0.88 | kW | 0.0080345 | kVar | 0.28924 | kVar | 0.025731 | kVA | 0.92632 | kVA | Potência Aparente | 37.6269 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075079274 | 10 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.013333 | kW | 0.13333 | kW | 0.0043825 | kVar | 0.043825 | kVar | 0.014035 | kVA | 0.14035 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4058075079335 | 5 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.02 | kW | 0.1 | kW | 0.0065737 | kVar | 0.032868 | kVar | 0.021053 | kVA | 0.10526 | kVA
Luminária LEDVANCE ref.4099854000201 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 | 0.0044444 | kW | 0.013333 | kW | 0.0014608 | kVar | 0.0043825 | kVar | 0.0046784 | kVA | 0.014035 | kVA | Potência do QP7
Tomadas Monofásicas - Legrand_ Série Mosaic - Tomada 3x2P+T c/alvéolos inclinados 45º-ligad. Automáticos - preto mate | 36 | 0.9 | 0.125 |  | 1 | 3.68 | kW | 16.56 | kW | 1.7823 | kVar | 8.0204 | kVar | 4.0889 | kVA | 18.4 | kVA | Numero de Circuitos |  | 14
Tomada Shuko com Obturador - EFAPEL 3700 ref.37132C | 7 | 0.9 | 0.22857 |  | 1 | 3.68 | kW | 5.888 | kW | 1.7823 | kVar | 2.8517 | kVar | 4.0889 | kVA | 6.5422 | kVA
Modulo AVAC Vulcano MS-R32 10,6UE | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 14.1 | kW | 11.28 | kW | 0 | kVar | 0 | kVar | 14.1 | kVA | 11.28 | kVA | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.6
[18 empty] | P x Ks = | 21.0375 | kW | 21.0375
[18 empty] | Q x Ks = | 6.7864 | kVar | 6.7864
[18 empty] | S x Ks = | 22.5761 | kVA | 22.5761

## QGM
Tabela de Potências - Quadro Geral de Mobilidade
Equipamento | Quantidade | Cosϕ = f.p. | Fatores |  |  | Potência Ativa |  |  |  | Potência Reativa |  |  |  | Potência Aparente |  |  |  | Potência à Plena Carga
|  |  | Simultaneadade (Ks) | Evolução de Cargas (Ke) | Utilização (Ku) | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto |  | Unitária |  | Conjunto
Posto de Carregamento VE - MAGNUM CAP ref.MC NCC | 3 | 0.95 | 1 | 3 | 1 | 22 | kW | 198 | kW | 7.2311 | kVar | 65.0795 | kVar | 23.1579 | kVA | 208.4211 | kVA | Potência Ativa | 198 | kW
[18 empty] | Potência Reativa | 65.0795 | kVar
[18 empty] | Potência Aparente | 208.4211 | kVA
Potência do QVE/QGM
[18 empty] | Numero de Circuitos |  | 9
[18 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 1
[18 empty] | P x Ks = | 198 | kW | 198
[18 empty] | Q x Ks = | 65.0795 | kVar | 65.0795
[18 empty] | S x Ks = | 208.4211 | kVA | 208.4211

## QGBT
Tabela de Potências - Quadro Geral de Baixa Tensão
Equipamento | Quantidade | Potência Ativa |  | Potência Reativa |  | Potência Aparente |  | Potência à Plena Carga
QP1 | 1 | 186.4987 | kW | 112.9794 | kW | 218.2133 | kVar | Potência Ativa | 723.7511 | kW
QP2 | 1 | 214.0208 | kW | 131.0509 | kW | 251.0231 | kVar
QP3 | 1 | 196.2944 | kW | 120.1174 | kW | 230.1938 | kVar | Potência Reativa | 422.9938 | kVar
QP4 | 1 | 67.6733 | kW | 40.3703 | kW | 78.858 | kVar
QP5 | 1 | 21.0375 | kW | 6.7864 | kW | 22.5761 | kVar | Potência Aparente | 841.7333 | kVA
QP6 | 1 | 17.1891 | kW | 4.9029 | kW | 18.2928 | kVar
QP7 | 1 | 21.0375 | kW | 6.7864 | kW | 22.5761 | kVar
Potência do QGBT
[8 empty] | Numero de Circuitos |  | 7
[8 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.7
[8 empty] | P x Ks = | 506.6258 | kW | 506.6258
[8 empty] | Q x Ks = | 296.0956 | kVar | 296.0956
[8 empty] | S x Ks = | 589.2133 | kVA | 589.2133

## QPT
Tabela de Potências - Quadro do Posto de Transformação
Equipamento | Quantidade | Potência Ativa |  | Potência Reativa |  | Potência Aparente |  | Potência à Plena Carga
QGBT | 1 | 506.6258 | kW | 296.0956 | kW | 589.2133 | kVar | Potência Ativa | 704.6258 | kW
QGM | 1 | 198 | kW | 65.0795 | kW | 208.4211 | kVar
[8 empty] | Potência Reativa | 361.1751 | kVar
[8 empty] | Potência Aparente | 797.6343 | kVA
Potência do QPT
[8 empty] | Numero de Circuitos |  | 2
[8 empty] | Fator de Simultaneadade do Quadro (Ks) |  | 0.9
[8 empty] | P x Ks = | 634.1632 | kW
[8 empty] | Q x Ks = | 325.0576 | kVar
[8 empty] | S x Ks = | 717.8709 | kVA